2025年度　卒業論文

劣化特性を考慮した定置用蓄電池の

複数市場への容量最適配分について

Optimal Capacity Allocation of Stationary Battery Energy Storage System for Multiple Electricity Markets Considering Battery Degradation

明治大学総合数理学部ネットワークデザイン学科

4年5組17番　学籍番号：2630221047

北野　岳澄

Gakuto Kitano

Green-Grid Laboratory

Department of Network Design

School of Interdisciplinary Mathematical Sciences

Meiji University

【卒業論文目次】

第１章　序論	3

1.1	研究背景	4

1.2	研究目的	5

1.3	既存研究	5

第２章  ピースワイズ線形化	7

2.1　本章の位置づけ	8

2.2　非線形関数の線形化とピースワイズの必要性	8

2.3　ピースワイズ線形化の基本概念	8

2.3.1　一次元ピースワイズ	8

2.3.2　二次元ピースワイズ	10

第３章　問題設定と定式化	12

3.1　想定する定置用蓄電池の利用	13

3.1.1　対象市場と意思決定	13

3.1.2　MILPとしての定式化方針と制約の分類	13

3.2　目的関数	13

3.3　SOCダイナミクスと運用制約	16

3.3.1　SOCの更新式	16

3.3.2　容量制約と運用モード選択	17

3.3.3　二次元ピースワイズの論理制約	18

3.3.4　終端条件と区分重みの正規化	24

第４章　シミュレーション結果の分析と考察	25

4.1　条件	26

4.2　結果	27

4.2.1　劣化量の月別比較	27

4.2.2　目的関数，SOC推移の比較	28

4.2.2.1　5月の比較	29

4.2.2.2　6月の比較	31

4.3　考察	33

第５章　結論	34

5.1　結論	35

5.2　今後の課題	35

参考文献	37

第１章　序論

研究背景

近年，太陽光発電や風力発電に代表される変動型再生可能エネルギーの導入が加速している。 その一方で，発電出力が天候に左右されることから，需給バランス維持の難易度が上昇し，電力市場価格の時間変動が拡大する傾向にある。 このような環境では，需給変動への追従を担う柔軟性資源の重要性が増している。定置用蓄電池は，短時間で充放電を切り替えられる特性を持ち，周波数調整や予備力といった調整力使用，需要家側でのピークカットなど，多様な用途で価値を創出できる資源として期待されている(1)。 特に電力市場では，定置用蓄電池は，価格が高い時間帯に放電し，価格が低い時間帯に充電し，裁定取引を行なうことで収益機会を得られる一方，調整市場では即応性を活かして系統運用に貢献する。このように，定置用蓄電池の価値はエネルギー取引と周波数調整等のサービスを組み合わせて創出されるため，複数サービスを同時に考慮した運用最適化が重要となる(2)(3)。

しかし，これらの価値は設備そのものの性能だけで自動的に得られるわけではなく，どの市場にどれだけの容量を割り当て，どの時間帯にどの程度充放電し，SOCをどの範囲で維持するかという運用の意思決定に強く依存する。 運用方針が不適切であれば，収益機会を逃すだけでなく，調整力使用の可用性が低下し，結果として設備価値を十分に発揮できなくなる。さらに，蓄電池は運用パターンに応じて劣化が進行し，寿命や性能が変化するという特徴を持つ。 一般に，充放電サイクル回数，充放電深さ（DoD），充電量（SOC）レンジなどが劣化速度に影響し，これらは運用計画によって直接左右される。 また，劣化を考慮せずに運用すると，調整市場よりも裁定取引を行なう電力市場の収益が過大となり得ることが示されており (4)(5)，劣化を考慮しないことは現実的ではない。

したがって，短期的な収益を最大化する運用が，必ずしも長期的な経済性を最大化するとは限らない。 例えば，価格差が生じるたびに頻繁な充放電を繰り返す運用は短期収益を押し上げ得る一方で，劣化を加速させ，交換や更新に伴う費用を通じてライフサイクル全体の経済性を悪化させ得る。 このように，定置用蓄電池の価値最大化には，市場収益の追求と劣化抑制の両立を図る運用戦略が不可欠である。また，複数用途での活用を想定する場合，問題はさらに複雑化する。 スポット取引はエネルギーの出し入れを直接伴うのに対し，調整力使用は容量確保と応動能力の維持が重要となり，両者はSOC制約や出力制約を通じて互いに干渉する。 このため，市場ごとに運用目的が異なる状況で，限られた電池容量と出力余力をどのように配分し，時系列の充放電計画をどのように構成するかが，収益性を左右する主要因となる。 以上より，変動電源の導入が進む電力システムにおいて，定置用蓄電池の運用最適化は，単なる短期利益の最大化ではなく，劣化を含む総合的な観点から設備価値を最大化するための重要課題である。

研究目的

本研究の目的は，定置用蓄電池がスポット市場および調整力市場など複数の電力市場へ同時に参加する状況を想定し，市場間で競合する運用要求を統合的に調整しながら，経済価値を最大化する運用方針を確立することである。すなわち，市場価格変動に基づく短期的な収益機会の獲得と，運用に伴って累積する劣化の抑制という相反する要請を同一の枠組みで扱い，短期の利益最大化に偏らない持続的な意思決定を可能とすることを目指す。定置用蓄電池は高い応答性を有する一方，エネルギー容量や出力余力，ならびにSOC制約といった物理的制約の下で運用されるため，複数市場への同時参加では，ある市場での運用が他市場での可用性を損なうおそれがある。

したがって，本研究は，市場ごとに分断された判断ではなく，定置用蓄電池全体を一体として捉えた統合的なスケジューリングにより，収益性，信頼性，ならびに経済価値維持の観点を両立させる運用指針を導出することを目的とする。さらに，その成果として，複数市場参加における運用上の要点を明確化し，実運用に資する運用指針を提示することを目指す。

既存研究

定置用蓄電池の市場参加最適化においては，電力価格変動を利用した裁定取引の収益性に加え，充放電に伴うサイクル劣化をどのように経済評価へ反映するかが重要な論点である。劣化を無視した運用計画は短期収益を押し上げ得る一方で，サイクル回数や充放電深さの増加により劣化が進行するため，現実的ではない。そのため，劣化コストを目的関数へ組み込み，市場参加の意思決定と運用計画を同時に最適化する枠組みが検討されてきた。

既存研究の代表例として，Xu et al.20184では，市場入札へ劣化コストを反映させるために，サイクル劣化を区分線形関数としてモデル化し，最適化問題を混合整数線形計画として解く考え方が示されている。これは，非線形な劣化特性を計算可能な形に近似し，市場参加問題へ組み込む上で有効なアプローチである。

また，Xu et al.20184では，サイクル劣化を充放電深さ（DoD）の関数として区分線形化し，劣化コストを混合整数線形計画（MILP）に組み込んでいる。これに対し，劣化は本来DoDだけでなくSOCにも依存することから，本研究ではDoDとSOCを説明変数とする二次元ピースワイズ線形化を採用し，第3章の目的関数および制約に組み込む。

第２章  ピースワイズ線形化

- 2.1　本章の位置づけ

本章では，定置用蓄電池の劣化コストをMILPへ導入するためのピースワイズ線形化手法を整理する。まず，非線形な劣化関数を区分線形関数として近似する必要性を述べる。次に，一次元および二次元のピースワイズ表現の概念を示し，第3章の定式化に接続する。

- 2.2　非線形関数の線形化とピースワイズの必要性

劣化コストは運用に対して非線形に増加することが多く，そのまま導入した場合，非線形最適化となり計算負荷の増大が起こりうる。そこで本研究では，非線形な劣化コストをピースワイズ（区分線形）近似により線形化し，線形制約の集合としてMILPに組み込み，Gurobiによって運用計画を導出する。

- 2.3　ピースワイズ線形化の基本概念

本節では，ピースワイズ線形化の基本概念を整理する。一次元の場合は1つの変数に対して区間を分割し，二次元の場合は2つの変数に対して領域を分割する。

2.3.1　一次元ピースワイズ

一次元ピースワイズでは，劣化コストをある指標yに対する区分線形関数として近似する。例えば，yをDoDによる劣化コスト，xをDoDとすると，区間端点を設定し，各区間の傾きと切片を与えることで，劣化コストを線形関数の集合として表現できる。

図 1　一次元ピースワイズの例

図1はx軸を3区間（L1,L2,L3）に分け，各区間で傾き（s1,s2,s3）が異なる区分線形関数を示している。区間ごとの増分（x1,x2,x3）を用いて，出力 yを y0+s1x1+s2x2+s3x3の形で表す概念図である。

ピースワイズ線形化では，入力 xを区間ごとの増分 x1,x2,x3に分解し，(1)式として表す。

| x=x1​+x2​+x3​ | (1) |
| --- | --- |

このとき，x がどの区間に属するかにより，使用される増分（どこまで増加を許すか）が変化する。そこで，区間到達の有無を表すバイナリ変数 z1,z2∈0,1を導入し，(2)式～(4)式により，区間到達を表すバイナリ変数に応じて，各増分の有効範囲を切り替える。

| L1z1≤x1≤L1 | (2) |
| --- | --- |

| L2z2≤x2≤L2z1 | (3) |
| --- | --- |

| 0 ≤x3≤L3z2 | (4) |
| --- | --- |

ここで z1=1は「第1区間を使い切り，第2区間以後の使用が許可される」ことを，z2=1 は「第2区間も使い切り，第3区間の使用が許可される」ことを表す。例えば z1=0では x2=x3=0が強制され，第1区間のみが使用される。z1=1,z2=0では x1=L1，0≤x2≤L2，x3=0となり，第2区間に属する状況を表す。以上により，区間の順序を保ったまま増分を有効化でき，出力は(5)式のように単一の線形式として記述でき，これらは表 1でまとめることができる。

表 1　1次元ピースワイズの3パターン表記

|  | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 第1区間 | 0 | 0 |
| 第2区間 | 1 | 0 |
| 第3区間 | 1 | 1 |

| y=y0+s1x1+s2x2+s3x3 | (5) |
| --- | --- |

具体例としてz1=1,  z2=0とする。このとき，区間選択制約よりz1=1,  z2=0を代入すると，(6)式を得る。

| L1≤x1≤L1,0≤x2≤L2,0≤x3≤0 | (6) |
| --- | --- |

したがってx1=L1およびx3=0が強制され，x2のみが0からL2の範囲で変化できる。ゆえに，(7)式となり，xは第2区間（長さL2の区間）に属すると解釈できる。

| x=x1+x2+x3=L1+x2 | (7) |
| --- | --- |

2.3.2　二次元ピースワイズ

本研究では，劣化コストを充放電深さ（DoD）とSOCの2変数の関数として扱い，二次元の区分線形近似によりMILPへ導入する。具体的には，DoD軸およびSOC軸をそれぞれ10個の区間に分割し，DoD×SOC平面上に 10×10の格子を構成する。各格子セル内では，劣化コストを当該セルに対応する線形式で表現し，セル選択を表すバイナリ変数により適用されるセルを一意に決定する。

このとき，DoDおよびSOCが10×10のセルの中の1つのセルへ割り当てられるようにするため，セル選択バイナリ変数（1:該当セルを選択，0:該当セルを選択しない）には，各々DoDおよびSOCの10個のセル選択バイナリ変数の合計が1となるようにする。また，選択されたセルの範囲内でのみDoDおよびSOCが取り得るように，上下限制約を与える。以上により，劣化コストはDoDとSOCの2変数に依存する形で表現され，かつMILPとして求解可能な線形式に変換される。

第３章　問題設定と定式化

- 3.1　想定する定置用蓄電池の利用

本研究では，定置用蓄電池システムが，スポット市場，および一次調整市場，二次調整市場へ同時参加する状況を想定する。運用期間は1日（24時間）であり，30分を最小単位として時間を48区間に分割し，一方，充放電電力などの意思決定変数は各区間内で一定とし，t=0,…,47 の48点で定義する。時間刻み Δtは隣接する離散時刻間の時間幅であり，本研究では Δt=0.5h（30分）とする。

3.1.1　対象市場と意思決定

本研究は，定置用蓄電池がスポット市場，一次調整市場，二次調整市場へ同時に参加する状況を対象とする。各時刻において，スポット市場の売買量，調整市場で確保する使用量（容量），および充電電力・放電電力を決定し，SOCの時系列推移を一貫して満たす運用計画を求める。これらの意思決定は，市場価格と運用制約（SOC上下限，充放電電力上限，および充放電の選択）により制約される。

3.1.2　MILPとしての定式化方針と制約の分類

本研究では，問題をMILPとして定式化する。連続量で表現できる部分は線形式で記述し，その他の論理条件はバイナリ変数により表現する。制約条件は，(1) 容量制約（SOC上下限，容量割当），(2) 充放電バランス制約（SOC更新式），(3) バイナリ制御制約（充放電の選択，セル選択）に分類して整理する。

- 3.2　目的関数

(8)式に目的関数を示す。

| Min tλtPtbuy-Ptsel-b86Rbr1ΔkWbr1-b86Rbr2ΔkWbr2+c・i=110j=110t48Sijx2ijt+Tijy2ijt | (8) |
| --- | --- |

λt:時刻tでのスポット市場の電力価格円kWh

Ptbuy:スポット市場からの買電力量kWh

Ptsel:スポット市場への売電力量kWh

Rbr1:ブロックbでの一次調整市場の電力売り価格円kW*30分

Rbr2:ブロックbでの二次調整市場の電力売り価格円kW*30分

ΔkWbr1:ブロックbでの一次調整市場の売り電力kW*30分

ΔkWbr2:ブロックbでの二次調整市場の売り電力kW*30分

Sij:x2が変化するときの劣化のσの係数

Tij:y2が変化するときの劣化のδの係数

x2ijt:時刻tでのピースワイズ構造のσの変化

y2ijt:時刻tでのピースワイズ構造のδの変化

c: 0.5・1/0.2・Bconst・29

定数cは，劣化関数gσ,δにより得られる無次元の劣化量を金銭価値へ換算する係数である。劣化をSOCとDoD各々から算出することから2倍の劣化を算出することになる。したがって0.5，劣化量のスケールをそろえるため，正規化係数を0.2に設定した。また，蓄電池導入費用106000円(6)を想定寿命（10年×365日）で割った1日あたりの蓄電池導入費用を29円/kWhとして設定した。さらに単位整合のためBconstである1000[kWh]を乗じる。以上より(9)式で1日あたりの劣化コスト単価を表す。

| c=0.5×10.2×1000×29=72,500 | (9) |
| --- | --- |

目的関数は，市場取引に伴う損益と，運用に伴う劣化コストを統合して定義する。すなわち，スポット市場および調整市場から得られる収益（または費用）と，劣化に起因する費用の総和を最小化する。市場取引の項は価格と売買量（または使用量）により線形に表される。一方，劣化コストはDoDとSOCに依存する非線形関数をピースワイズした関数として扱い，3.3.3で示す二次元ピースワイズ線形化によりMILPへ組み込む。
　(8)式の第１項はスポット市場における電力取引コストを表す。ここで λtは時刻 tのスポット価格であり，買電力量 Ptbuyが増えるほどコストが増加し，売電力量 Ptselが増えるほどコストが減少する。したがって本項は，安価な時間帯での充電（購入）と，高価な時間帯での放電（売却）を通じた裁定機会を反映する。

第２項および第３項は，それぞれ一次調整市場と二次調整市場への使用によって得られる収益を表す。Rbr1,Rbr2 はブロックbの売り価格であり，ΔkWbr1,ΔkWbr2 は各市場に使用する電力（ブロックb/30分単位）である。目的関数が最小化問題であるため，収益項は負符号で導入され，使用電力量が増えるほど目的関数が小さくなる構造となる。係数である6は，価格単位やブロック時間幅（30分）に基づく換算係数であり，6ブロック(3時間/30分)ごとのまとまりとして扱う。

第４項は，劣化コストを表す。ここで x2i,j,t,y2i,j,tは，二次元ピースワイズ近似において格子点 ijに対応する入力２変数（正規化SOC σおよび正規化DoD δ）を線形に線形和で表現し直すための補助変数である。係数 Si,j,Ti,jは，劣化関数 gσ,δを10分割格子上で前進差分により近似したときの，それぞれ σ方向および δ方向の増分係数として与える固定パラメータである。したがって本項は，i,j(Si,jx2i,j,t+Ti,jy2i,j,t) により時刻 tの運用状態に対応する劣化量を評価し，それにcを掛けた第3，4項の目的関数を加えることで，充放電時のSOC及びDODによる劣化をコストとして扱う。
　本研究では，劣化関数を正規化SOC σ∈0,1と正規化DoD δ∈0,1の2変数関数 gσ,δとして定義し，格子点 σi=i10，δj=j10（i,j=1,…,10）上で(10)式を計算する。

| gi,j=gσi,δj=expkσσi-σref kδ1 δjkδ2 | (10) |
| --- | --- |

ここで σref=0.5，kσ=1.04，kδ1=2.88184×10-4，kδ2=0.795 とし，格子幅は Δσ=Δδ=0.1とする。次に，セル ij（i,j=1,…,10）に対して，SOC方向およびDoD方向の前進差分により(11)式を算出する。

| Si,j=gi,j-gi-1,jΔσ,Ti,j=gi,j-gi,j-1Δδ | (11) |
| --- | --- |

得られた Si,j,Ti,jは，二次元ピースワイズ近似で用いる固定パラメータとしてモデルに与える。

- 3.3　SOCダイナミクスと運用制約

本節では，定置用蓄電池のエネルギー状態の時間推移（SOCダイナミクス）と，市場参加に伴う運用制約を定式化する。SOCは充電・放電により更新され，SOC上下限制約を満たす必要がある。さらに，充電電力と放電電力には上限を課し，充電と放電のどちらかを選択するためのバイナリ変数を導入する。また，本研究では，スポット取引，一次調整，二次調整の用途間で容量を重複利用しないように，容量割当の制約と充放電の選択の制約を併せて課す。

3.3.1　SOCの更新式

まず，Qrtは（一次調整等に対応する）運用成分の状態量であり，(12)式で更新される。

| Qrt+1=Qrt+ηpcs1-αΔkWh-αηpcsηbatΔkWh | (12) |
| --- | --- |

ΔkWh:時刻tにおける一次調整市場に対応する定置用蓄電池の充放電エネルギー量[kWh]の増分

右辺第２項は充電により増加するエネルギー，第３項は放電により減少するエネルギーを表す。本研究では，各時刻におけるエネルギー変化量 ΔkWhを，充電側と放電側の寄与に分解するため，按分係数αを導入する。ここでは充放電の寄与を同等とみなし，α=0.5と設定した。また，電力変換装置（PCS）効率ηpcsと電池効率ηbatを通じて，実際に蓄電池内部で増減するエネルギー量が決まる。

同様に，スポット市場の取引に対応する状態量Qstは(13)式で更新される。

| Qst+1=Qst+ηpcsPbuyt-1ηpcsηbatPselt | (13) |
| --- | --- |

買電力量Pbuytにより状態量が増加し，売電力量Pseltにより状態量が減少する。

二次調整に対応する状態量Qr2tは(14)式で更新される。

| Qr2t+1=Qr2t+ηpcs1-αΔkWh2-αηpcsηbatΔkWh2 | (14) |
| --- | --- |

ΔkWh2:時刻tにおける二次調整市場に対応する定置用蓄電池の充放電エネルギー量[kWh]の増分

(14)式は，PCS・電池効率を考慮したΔkWh2の増減でQr2を時刻tからt+1に更新するエネルギー収支式である。また，エネルギー変換として，ΔkWh,ΔkWh2 はブロック使用電力と時間幅から(15)式で与える。

| ΔkWh=p ΔkWb Δt,ΔkWh2=p2 ΔkW2b Δt | (15) |
| --- | --- |

p,  p2:それぞれΔkWb,  ΔkW2bに対する使用率であり，ブロックで実際に使用する電力の割合を表す。これにより，使用電力[kW]と時間幅Δtからエネルギー量[kWh]へ換算される。

3.3.2　容量制約と運用モード選択

各状態量は定置用蓄電池の容量Bconstを超えない必要がある。そこで，容量配分比を表す連続変数k0t,k1t,k2tを導入し，(16)~(20)式で容量の割当を表現する。

| Qrt≤Bconst⋅k0t | (16) |
| --- | --- |

| Qr2t≤Bconst⋅k1t | (17) |
| --- | --- |

| Qst≤Bconst⋅k2t | (18) |
| --- | --- |

| k0t+k1t+k2t=1 | (19) |
| --- | --- |

これにより，時刻tの総配分量が1に固定され，容量の配分が3用途間で一貫して定義される。

上式は，各用途に割り当てた容量比k0t,k1t,k2tに基づき，対応する状態量Qst,Qrt,Qr2tの上限をそれぞれBconst・kitで与えるものである。これにより，各用途の状態量が割当容量を超過することを防ぐ。

さらに，調整力としてブロック電力を使用するために必要なエネルギー余裕を確保する目的で，ΔkWh（およびΔkWh2）に基づく状態量の下限・上限を(20)(21)式で課す。

| αηpcsηbat⋅ΔkWh≤Qrt-1≤Bconst⋅k0-ηpcs⋅1-α⋅ΔkWh | (20) |
| --- | --- |

| αηpcsηbat⋅ΔkWh2≤Qr2t-1≤Bconst⋅k1-ηpcs⋅1-α⋅ΔkWh2 | (21) |
| --- | --- |

下限は放電方向（上げ）に必要なエネルギー確保，上限は充電方向（下げ）に必要な空き容量確保に対応する。

3.3.3　二次元ピースワイズの論理制約

本節では，二次元ピースワイズの論理制約の定式化および混合整数線形計画問題を解く上での補助変数についての説明を行う。

| Z3i,t=Z2i-1,t1-Z2i,t , 2≤i≤9 | (22) |
| --- | --- |

| Z3i,t=1-Z2i,t , i=1 | (23) |
| --- | --- |

| Z3i,t=Z2i,t , i=10 | (24) |
| --- | --- |

Z2i,t:時間tのSOCのセルiのバイナリ変数（lが選択された場合，i=1~lのZ2i,tは1，その他は0）

Z3i,t:SOC 方向のセル境界を表す補助バイナリ変数(iが選択された場合，Z3i,t=1，その他は0)

Z3i,tは，SOC方向のセル境界を表す補助バイナリ変数であり，セルが切り替わる位置でのみ1を取る。（22）式は内部セル（i≥2）の境界条件を与え，直前セルが選択されていて当該セルが未選択となる場合に限り境界が立つよう定義している。（23）式は下端（i=1）において未選択側を補集合として表すための端点条件である。（24）式は上端（i=10）において最上端セルの選択と境界表現を一致させるための端点条件である。これらにより，Z2i,tの選択構造と矛盾しない形で境界の有無が表現され，SOC方向のセル切り替え位置が一意に定まる。

ここで，Z2i,tは区間番号に対して累積的に1が立つ表現（単調増加形）を採用し，Z3i,tは各時刻において選択区間のみが1となる表現を採用する。これらの0/1パターンを表 2，表 3に示す。

表 2　Z2i,tの0/1パターン

|  | Z21 | Z22 | Z23 | Z24 | Z25 | Z26 | Z27 | Z28 | Z29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1区間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表 3　Z3i,tの0/1パターン

|  | Z31 | Z32 | Z33 | Z34 | Z35 | Z36 | Z37 | Z38 | Z39 | Z310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1区間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

以降では，これらの区間選択変数とDoD方向の選択変数Uj,tを組み合わせ，格子点選択を表す二値変数Ai,j,tを導入する。Ai,j,tは「SOC方向セルiとDoD方向セルjが同時に選択された」ことを表し，ANDの線形化によりMILPへ組み込む。

次に，(25)〜(27)式は，SOC方向の区分線形再構成に用いる補助変数 x2i,j,tの取り得る範囲を規定する制約である。

| L1Z21,tUj≤ x21,j,t≤ L1Uj, i=1 | (25) |
| --- | --- |

| LiZ2i,tUj≤ x2i,j,t≤ LiZ2i-1,tUj, 2≤i≤9 | (26) |
| --- | --- |

| 0 ≤ x210,j,t≤ L10Z29,tUj, i=10 | (27) |
| --- | --- |

Uj:時間tのDoDのセルjのバイナリ変数（mが選択された場合，j=mのUj,tは1，その他は0）

まず(25)式は，SOC 区間の最下位区間（i=1）に対応する制約であり，該当区間が選択され，かつ DoD 区間jが有効な場合にのみ，x21,j,tが上限 L1まで取り得ることを保証する。(27)式は，中間区間（2≤i≤9）に対する制約であり，SOCが区間iに属する場合，かつ一つ下位の区間i-1が有効である条件のもとで，x2i,j,tが段階的に有効化される構造を与えている。(27)式は，SOCの最上位区間（i=10）に対応する制約であり，SOCが区間 9 まで到達している場合に限り，最終区間に対応するx210,j,tが定義されることを表している。また，(28) (29)式は，DoD方向の区分線形再構成に用いる補助変数y2i,r,tの範囲を規定する制約である。

| Lrj=r+110UjZ3i,t≤y2i,r,t≤Lrj=r10UjZ3i,t, 1≤i≤9, 1≤r≤10 | (28) |
| --- | --- |

| Lrj=r+110UjZ2i,t≤y2i,r,t≤Lrj=r10UjZ2i,t, i=10, 1≤r≤10 | (29) |
| --- | --- |

(28)式は，SOC区間i=1∼9に対して適用され，DoDが区間r以上に属する場合に，対応するy2i,r,tが DoD 区間選択変数Uj,tの総和によって一意に定まることを保証する。一方，(29)式はSOCの最上位区間に対応する特例であり，Z3i,tの代わりに Z29,tを用いることで，境界区間におけるDoD方向の再構成が連続的に行われるよう設計されている。

本研究の定式化では，セル選択の論理を表現する過程で，バイナリ変数同士の積が自然に現れる。しかし，混合整数線形計画問題ではバイナリ変数の積は非線形項となるため，直接扱うことはできない。そこで，本研究では補助バイナリ変数を導入し，論理積を線形制約の組として表現する手法を用い，10分割の区分線形近似におけるセル選択と増分変数の整合を保証するための制約式を示す。そのため，区分（セル）を選択しその上で変数x2i,j,t,y2i,j,tを用いて劣化量を表現する。このとき，セル選択の論理を満たすために，バイナリ変数Z3i,t,Uj,tに対する補助変数W2i,j,tを(30)式で導入する。

| W2,i,j,t=Z3i,t・Uj, 1≤i≤9, 1≤j≤10 | (30) |
| --- | --- |

W2,i,j,t:DoD 方向のセルを選択するための補助バイナリ変数

さらに，以下を定義する。(31)式は，二値変数Z2i,tとUjの積を表す補助二値変数W2i,j,tを線形制約で表現するための関係である。

| 0 ≤ Z3i,t+Uj-2∙W2i,j,t≤ 1, 1≤i≤9, 1≤j≤10 | (31) |
| --- | --- |

すなわち，W2i,j,tはZ2i,t=1かつUj=1のときに限り1を取り，それ以外では0となるように制約される。

(32)式は，SOC方向の増分変数x21,j,t（第1区間）に対して，区間長 L1と選択変数Ujを用いた上下限を与える。

| LiW2i,j,t≤ x2i,j,t≤ LiUj, i=1, 1≤j≤10 | (32) |
| --- | --- |

ここで上限側 L1Ujにより，未選択（Uj=0）ではx21,j,t=0が強制される。一方，下限側L1W21,j,tにより，当該区間が有効化される条件（W2i,j,t=1）と整合する形で増分が与えられる。

(33)式は，第2区間から第9区間（2≤i≤9）の増分変数x2i,j,tを制約する。

| LiW2i,j,t≤ x2i,j,t≤ LiW2i-1,j,t, 2≤i≤9, 1≤j≤10 | (33) |
| --- | --- |

(33)式は，第2区間から第9区間（2≤i≤9）の増分変数x2i,j,tを制約する。下限 LiW2i,j-1,tは，当該区間が有効でない場合にx2i,j,t=0となることを保証する。上限LiW2i-1,j-1,tは，前区間が有効でないのに後区間だけが有効となることを禁止し，区分線形の逐次的な到達構造（低い区間から順に埋まる）を担保する。

(34)式は，最終区間（i=10）の増分変数x210,j,tに対する端点処理である。

| 0 ≤ x2i,j,t≤ LiW2i-1,j,t, i=10, 1≤j≤10 | (34) |
| --- | --- |

これにより，第9区間が有効でない状態で最終区間だけが有効になることを防ぐ。

(28)(29)式についての(35)(36)式のAi,j,tを導入する。

| Ai,j,t=Z3i,tUj, 1≤i≤9, 1≤j≤10 | (35) |
| --- | --- |

Ai,j,t:SOC方向セルiDoD方向セルjが同時に選択された格子点を表すバイナリ変数

| Ai,j,t=Z2,tUj, i=10, 1≤j≤10 | (36) |
| --- | --- |

(35)式および(36)式は，SOC方向およびDoD方向の区間選択の組合せから，二次元格子上で同時に選択されたセルを表す補助バイナリ変数Ai,j,tを定義するものである。SOC方向の区間iとDoD方向の区間jが同時に選択された場合にのみ，対応するAi,j,tが1となるよう構成されている。なお，最上位SOC区間に対応する境界では，区間の連続性を保つため，(36)式により別途定義を与えている。

(37)式は，(35)式および(36)式で導入した論理積を線形制約として表現するための制約式であり，バイナリ変数同士のAND条件を線形不等式の組として実現している。

| 0 ≤ Z3i,t+Uj-2∙Ai,j,t≤ 1, 1≤i≤9, 1≤j≤10 | (37) |
| --- | --- |

この制約により，SOC方向およびDoD方向の区間が同時に選択された場合に限ってAi,j,tが有効化され，それ以外の場合には0となることが保証される。

(38)式は，選択変数Ai,j,tの和を用いて，重み変数（ここでは式中の変数）に上下限制約を与える。

| Lrj=r+110Ai,j,t≤y2i,r,t≤Lrj=r10Ai,j,t, 1≤i≤10, r≤j≤10, 1≤r≤9 | (38) |
| --- | --- |

右辺・左辺に現れる総和の添字範囲をずらすことで，境界を含むかどうかの条件差を表現し，セル切り替え位置と重みの整合を取る。結果として，未選択セルでは総和が0となり変数は0に制約され，選択セルに対応する場合にのみ正の値を取り得る。

(39)式は，境界セル（例：j=10）に対する端点処理である。

| 0 ≤ y2i,10,t≤ L10∙Ai,10,t, 1≤i≤10 | (39) |
| --- | --- |

Ai,10,tが0であればy2i,10=0が強制され，1である場合に限り0からL10の範囲で値を持つ。これにより，境界においてもセル選択と重み変数の対応関係が崩れない。

(40)(42)式は，二次元ピースワイズ近似に入力する2変数を，格子点 ij上の補間表現と整合させるための制約である。

| i=110j=110x2i,j,t=Qst+Qrt+Qr2tBconst | (40) |
| --- | --- |

| i=110j=110y2i,j,t=Pselt+αΔkWh+αΔkWh2Bconstηpcsηbat | (41) |
| --- | --- |

ここでx2i,j,t，y2i,j,tは，セルの重み（例：W2i,j,tやAi,j,t）に対して，各軸の代表値のL[i],L[j]を掛けた寄与（積の線形化変数）を表し，それらを総和することで，x軸入力と，y軸入力を一致させる。

3.3.4　終端条件と区分重みの正規化

1日の最初と最後で状態量を整合させるため，(42)式の終端条件を課す。

| Qr[0]+Qs[0]+Qr2[0]=Qr[48]+Qs[48]+Qr2[48] | (42) |
| --- | --- |

これにより，最終時刻における状態量の過度な残留，または過度な枯渇を抑制し，期間内の運用結果を同一条件下で比較可能とする。さらに，二次元ピースワイズ近似におけるδ（DoD）方向の格子インデックス jの区分重みを正規化するため，(43)式を課す。

| jUj,t=1, 1≤j≤10 | (43) |
| --- | --- |

ここで Uj,tは時刻 tにおけるDoDのセルjが選択されるバイナリ変数であり，(43)式の制約により1つのセルが選択されるようになる。

第４章　シミュレーション結果の分析と考察

- 4.1　条件

表 4　シミュレーション条件

| 項目 | 記号 | 値 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定格容量 | Bconst | 1000 | kWh | 定置用蓄電池の定格エネルギー容量 |
| SOC下限 | – | 0.1 | – | SOCの下限制約 |
| SOC上限 | – | 1.0 | – | SOCの上限制約 |
| 初期SOC | – | 0.5 | – | 運用開始時の SOC |
| 充放電効率（PCS） | ηpcs | 0.95 | – | 電力変換効率 |
| 充放電効率（電池） | ηbat | 0.95 | – | 電池内部の効率 |
| 一次調整使用率 | p | 1.0 | – | 使用電力に対する使用率 |
| 二次調整使用率 | p2 | 1.0 | – | 使用電力に対する使用率 |

本章では，第3章で定式化したMILPを用いて，定置用蓄電池の最適運用を求め，3つのパターンで結果を比較する。表 4は，本研究におけるシミュレーション条件を整理したものである。定置用蓄電池の定格容量は1000 kWhとし，SOCの運用範囲は下限0.1，上限1.0に制限する。シミュレーション開始時のSOCは0.5と設定した。充放電に伴う損失を考慮するため， PCSおよび電池内部の充放電効率はいずれも0.95とした。また，一次および二次需給調整市場への使用電力は，スケーリング係数を1.0とすることで，定格通りに供出されるものと仮定している。時間は等間隔の離散時刻t∈Tで扱い，時間刻み Δtは第3章の設定に従う。蓄電池の容量，出力上限（定置用蓄電池が各時刻に供給・吸収できる電力の最大値であり，充放電電力がインバータ等の定格を超えないように課す制約），SOC上下限（蓄電池のSOCが許容範囲を逸脱しないように過充放電を防ぐために課す制約），効率，初期SOC，終端条件，およびその他の制約は，第3章のパラメータと制約式（SOC更新式，充放電電力上限，充放電の選択制約，容量割当制約）に従う。

入力データとして，スポット市場価格は2024年5月2日の平日（以降5月と称す）および2024年6月27日の休日（以降6月と称す）の時系列を用いる。一次調整市場および二次調整市場の価格は，二日分のデータから3時間単位のブロック（8ブロック／日）に集約した系列を用いる。ブロック番号1〜8は，0–3時，3–6時，6–9時，9–12時，12–15時，15–18時，18–21時，21–24時に対応させる。図に示す3時間価格の対象日は，5月2日の平日，6月27日の休日を代表日として選定する（一次調整市場と二次調整市場は，同一の日付を用いる）。

比較ケースは次の3通りとする。

（Case 0）劣化コストを考慮しないモデル。すなわち目的関数から劣化コスト項を除外し，劣化に関する変数および制約は導入しない。

（Case 1）劣化コストを充放電深さ（DoD）の関数として扱い，DoDに対して一次元の区分線形近似を適用するモデル。（以下，一次元のピースワイズと呼称する）

（Case 2）劣化コストをDoDとSOCの2変数関数として扱い，DoD軸を10分割，SOC軸を10分割した 10×10セルの二次元区分線形近似を適用するモデル。（以下，二次元のピースワイズと呼称する）

Case 0～Case 2 の相違は劣化コストの取り扱い（未考慮／一次元近似／二次元近似）のみとし，その他の制約条件と入力データは同一とする。

評価指標は以下に統一する。
（i）総劣化量：解析期間における劣化コスト項（(8)式の第4項）の総和。
（ii）目的関数値：第3章で定義した目的関数の最適値。
（iii）SOC推移：各時刻のSOC系列。
（iv）市場価格とSOCの対応：スポット価格および3時間価格（一次／二次）に対するSOCの時間配置。

- 4.2　結果

4.2.1　劣化量の月別比較

図 2　総劣化量の比較

図 2は，劣化量（円/日）について，一次元のピースワイズと二次元のピースワイズを月別（5月，6月）に比較した結果を示す。併せて，劣化なしの場合の劣化量は両月とも0円/日である。

5月において，一次元のピースワイズの劣化量は155.7円/日，二次元のピースワイズは176.2円/日であり，二次元は一次元に対して20.5円/日（+13.2%）大きい。

6月において，一次元のピースワイズの劣化量は179.1円/日，二次元のピースワイズは255.8円/日であり，二次元は一次元に対して76.7円/日（+42.8%）大きい。

また，月間差に着目すると，5月から6月への劣化量の増加は，一次元のピースワイズで+23.4円/日（+15.0%），二次元のピースワイズで+79.6円/日（+45.2%）である。以上より，両月とも二次元のピースワイズの劣化量が一次元を上回り，特に6月において差が拡大することが確認される。

4.2.2　目的関数，SOC推移の比較

本節では，各月について，市場価格の時間推移とSOC推移を同一期間で対応づけ，劣化モデルの違いが運用方針に与える影響を比較する。ここで扱う市場価格は，一次調整市場，二次調整市場，スポット市場の3系列であり，各月について価格推移を図に示す。併せて，同じ月のSOC推移を，一次元ピースワイズ，二次元ピースワイズ，劣化なしの3ケースで重ね描きし，SOCの保持水準，充放電のタイミング，およびSOC変化幅の差異を比較する。

4.2.2.1　5月の比較

図 3～図 5に5月の結果を示す。

図 3　5月におけるスポット市場電力価格推移

図 4　5月における一次二次調整市場電力価格推移

図 5　5月におけるSOC推移

注）グラフではt=0,…,48をt=1,…,49で表す。

5月のスポット市場価格は最小0.01円/kWh（ブロック19），最大15.02円/kWh（ブロック38）である。一次調整市場価格は最小0.34円/kWh（ブロック5），最大12.46円/kWh（ブロック3）であり，二次調整市場価格は最小7.15円/kWh（ブロック7），最大13.34円/kWh（ブロック3）である。

SOC推移は3ケースで共通して，初期SOC=0.5をt=0～12で維持した後，放電によりSOCを低下させ，t=24付近でSOC=0.1107（Case 0，Case 2）または0.111（Case 1）に到達した。ここからの挙動に差が生じる。劣化なし（Case 0）はt=25でSOC=0.2101まで回復し，t=26～28でSOC=0.2→0.3→0.4と段階的に引き上げた後，t=29でSOC=0.9，t=31で最大SOC=0.9679に到達した。これに対し，一次元（Case 1）と二次元（Case 2）は，t=24～29の6時点でSOCをそれぞれ0.111，0.1107に固定し，t=30でSOCを0.94（Case 1）および0.9396（Case 2）へ一括で引き上げた。最大SOCはCase 1が0.94，Case 2が0.9396であり，Case 0の0.9679より低い。

高SOC到達後は，3ケースともt=37～39で急速に放電し，Case 0はt=36の0.9633からt=39の0.1072へ，Case 1はt=36の0.919からt=39の0.116へ，Case 2はt=36の0.9190からt=39の0.1160へ低下した。その後，t=43で3ケースともSOC=0.1に到達し，終端条件によりt=48でSOC=0.5へ復帰した。

表 5　5月における目的関数の値

| case | A（第１項） | B（第２項） | C（第３項） | D（第４項） | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -6596.2107 | 0 | -149111.5837 | 0 | -155707.7944 |
| 1 | -6596.2216 | 0 | -149111.5837 | 155.727 | -155552.0783 |
| 2 | -5554.3494 | 0 | -150150.2131 | 176.1857 | -155528.3768 |

注）A～Dの符号は，目的関数（総コスト最小化）の制約に従う。A～Dが正の場合は総コストを増加させ，A～Dが負の場合は総コストを減少させる（収益に相当）。したがって，負の値ほど収益寄与が大きいことを意味する。

目的関数は最小化問題として定式化しているため，収益項（A～C）は負値として現れる。そこで本節では，比較を明確にするため，目的関数値の符号を反転した値（−目的関数値）を収益相当値として示し，劣化項Dはコストとしてそのまま差し引いて解釈する。5月の収益相当値は，Case0（劣化なし）が155708円（スポット6596.21円，二次149112円，劣化0円），Case1（一次元）が155552円（劣化155.727円），Case2（二次元）が155528円（スポット5554.35円，二次150150円，劣化176.186円）である。以上より，5月はCase0＞Case1＞Case2の順に収益相当値が大きい。

4.2.2.2　6月の比較

図 6～図 8に6月の結果を示す。

図 6　6月におけるスポット市場電力価格推移

図 7　６月における一次二次調整市場電力価格推移

図 8　6月におけるSOC推移

注）グラフではt=0,…,48をt=1,…,49で表す。

6月のスポット市場価格は最小8.06円/kWh（ブロック48），最大15.11円/kWh（ブロック39）である。一次調整市場価格は最小4.48円/kWh（ブロック6），最大13.81円/kWh（ブロック4）であり，二次調整市場価格は最小0.82円/kWh（ブロック7），最大12.0円/kWh（ブロック4）である。

SOC推移は3ケースで共通して，初期SOC=0.5をt=0～3で維持した後，t=4でSOCが上昇する。その後，t=13～18ではSOCが0.70付近で推移し，t=19～24にかけて段階的に低下して，t=24でSOCは0.11付近に到達する。続いてt=25でSOCは0.93付近まで上昇し，t=30～36では0.92付近を維持する。t=37～39では放電挙動に差が生じ，t=37のSOCはCase0が約0.915，Case1が0.90，Case2が約0.647であり，Case2が最も低い。t=40で3ケースともSOCは再び0.11付近に到達し，t=43でSOC=0.1となった後，終端条件によりt=48でSOC=0.5へ復帰する。

表 6　6月における目的関数の値

| case | A（第１項） | B（第２項） | C（第３項） | D（第４項） | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 710.8114 | -152438.932 | 0 | 0 | -151728.1206 |
| 1 | 711.2049 | -152438.932 | 0 | 179.0992 | -151548.6279 |
| 2 | 713.9673 | -152438.932 | 0 | 255.824 | -151469.1407 |

注）A～Dの符号は，目的関数（総コスト最小化）の制約に従う。A～Dが正の場合は総コストを増加させ，A～Dが負の場合は総コストを減少させる（収益に相当）。したがって，負の値ほど収益寄与が大きいことを意味する。

6月の収益相当値は，Case0（劣化なし）が151728円（一次152439円，スポット−710.811円，二次0円，劣化0円），Case1（一次元）が151549円（一次152439円，スポット−711.205円，二次0円，劣化179.099円），Case2（二次元）が151469円（一次152439円，スポット−713.967円，二次0円，劣化255.824円）である。以上より，6月はCase0＞Case1＞Case2の順に収益相当値が大きい。

- 4.3　考察

本研究の結果では，総劣化量が一次元のピースワイズと二次元のピースワイズで系統的に異なることが示されている。図2から，5月の劣化量は一次元155.7円/日，二次元176.2円/日であり，二次元は一次元に対して20.5円/日大きい。図2から，6月の劣化量は一次元179.1円/日，二次元255.8円/日であり，二次元は一次元に対して76.7円/日大きい。図2から，5月から6月への劣化量の増加は一次元で23.4円/日，二次元で79.6円/日である。これらより，劣化量の拡大は特定月に限定されないから，二次元で劣化量が大きくなる傾向があるといえる。

この劣化量の差は，SOC推移で観測される充放電挙動と整合する。図5から，5月はt=0からt=12で初期SOC=0.5を維持した後，放電によりSOCを低下させ，t=24付近でSOCが0.1107付近に到達している。図5から，その後にSOCを0.94付近まで引き上げる運用が観測されているから，低SOC付近までの放電と高SOC付近までの充電が同一日内に現れている。図5から，さらにt=37からt=39でSOCが0.9付近から0.1付近へ低下していることから，高SOC到達後にも深い放電が生じている。したがって，5月は深い充放電を繰り返す運用が観測されている。図8から，6月もSOCが0.11付近まで到達した後に0.93付近まで上昇し，0.92付近を維持した後，再び0.11付近へ到達するという往復が示されている。図8から，t=24でSOCが0.11付近に到達し，t=25でSOCが0.93付近まで上昇しているから，低SOC付近までの放電と高SOC付近までの充電が連続して生じている。図8から，t=40でSOCが再び0.11付近に到達しているから，高SOC付近の維持の後に深い放電が再度生じている。したがって，6月も深い充放電を繰り返す運用が観測されている。劣化量の拡大がこれらの運用と結びつく根拠は，目的関数の劣化項の定義にある。目的関数の第4項は劣化コストであり，時刻tの運用状態に対応する劣化量を評価して全時刻で加算する構造であるから，SOC推移において低下と上昇が多く現れるほど，劣化項の寄与が積み上がりやすい。さらにDoD側の入力に対応する量は(41)式でPselとα∙ΔkWh等を用いた総和として与えられているから，放電や市場への供出に対応する量が増える局面では劣化項に接続される入力が増える構造になっている。ゆえに，図5および図8に示されるような低SOC付近までの放電と高SOC付近までの充電を伴う運用では，DoDが大きい運用として劣化項が増加し，総劣化量が拡大するという図2の結果と整合する。加えて6月は，表6から第4項DがCase0で0，Case1で179.0992，Case2で255.824である。表6から，Dは劣化コストでありCase2が最も大きいから，二次元で劣化コストが増加していることが定量的に示されている。表6から，収益相当値はCase0，Case1，Case2の順に大きいから，劣化コストが増加することで目的関数が増加し，結果として収益相当値が小さくなる関係が示されている。したがって，劣化項の増加が総評価に与える影響は，図8のSOC推移に示される運用と併せて裏付けられている。

以上より， DoDが大きい運用，ならびに深い充放電を繰り返す運用において劣化項が増加し，総劣化量が拡大する傾向が観測されたと結論づけられる。

第５章　結論

- 5.1　結論

本研究では，定置用蓄電池の運用最適化において，劣化コストを目的関数へ組み込んだモデルを用い，劣化表現の違いが運用結果へ与える影響を数値的に評価した。結果として，月別の比較より，二次元ピースワイズは一次元のピースワイズに対して総劣化量が大きく，かつ5月から6月にかけて劣化量の増加幅も大きいことを確認した。SOC推移の比較より，低SOC付近までの放電と高SOC付近までの充電が同一期間内に複数回現れる運用が観測され，深い充放電を繰り返す運用において劣化項が増加し，総劣化量が拡大する傾向が示された。さらに，6月の内訳より，劣化コストが増加したケースほど目的関数が増加し，収益が小さくなる関係を確認した。したがって，劣化表現の違いは運用計画の充放電パターンと総劣化量の双方に差として現れ得ることが示された。

さらに，二次元ピースワイズによる劣化表現を採用すると，状態量の水準に応じた劣化感度が運用へ反映され，高いSOC状態量で待機する運用がコスト的に不利となり得ることが示された。その結果，価格上昇局面に備えて高い状態量を維持するよりも，価格上昇の直前まで低い状態量を維持し，その後に充電を集中させる運用が選択されやすい傾向が観測された。この運用方針は，低SOC付近から高SOC付近への変化を短時間に生じさせやすいから，深い充放電が繰り返される状況と整合し，劣化項の寄与が増加して総劣化量が拡大する結果へつながり得る。以上より，劣化表現の詳細化は運用計画を変化させ，SOC推移の変動幅を拡大させ得ること，ならびにその変化が劣化コストの増加として現れ得ることが本研究の主要な知見である。

- 5.2　今後の課題

第一に，不確実性の導入である。本研究で観測された価格上昇直前まで低い状態量を維持する運用は，価格上昇を事前に把握できることを暗に前提としている。実運用では価格予測誤差や指令の不確実性が存在するため，確率モデルやロバスト最適化などにより不確実性を考慮し，経済性と運用リスクを同時に評価できる枠組みへ拡張する必要がある。第二に，運用リスクを反映する制約設計である。調整力使用や運用安全性の観点から，最低待機水準，予備的なエネルギー余裕，あるいは状態量の急変を抑える制約などを導入し，極端に低い状態量での待機が誘発されないようにする設計が求められる。

これにより，劣化コスト最小化と可用性確保の両立を図ることができる。第三に，劣化量の精緻化と妥当性検証である。本研究ではDoDの大きさや深い充放電の繰り返しが劣化増加と対応することを確認したが，劣化の実態は温度や充放電の速さなどの影響も受ける。実測データや文献値に基づくパラメータ同定，感度分析，および分割方法の妥当性評価を行い，劣化モデルの信頼性を高めることが必要である。第四に，長期評価への拡張である。劣化は累積的に顕在化するため，日次の最適化結果を積み上げた月次・年次スケールの運用評価を行い，寿命末期の容量低下や更新費用を含めたライフサイクル経済性の観点から結論を補強する必要がある。

参考文献

(1)田村 滋，「電力系統周波数制御におけるハイブリッド蓄電池の経済性検討」，電気学会論文誌Ｂ（電力・エネルギー部門誌），135巻1号，pp. 2-8，2015，doi: 10.1541/ieejpes.135.2．

(2)Cheng, B.，Powell, W. B.，“Co-Optimizing Battery Storage for the Frequency Regulation and Energy Arbitrage Using Multi-Scale Dynamic Programming，”IEEE Transactions on Smart Grid，vol. 9，no. 3，pp. 1997–2005，May 2018，doi: 10.1109/TSG.2016.2605141．

(3) Baggu, M.，Nagarajan, A.，Cutler, D.，Olis, D.，Symko-Davies, M.，Bialek, T.，“Coordinated Optimization of Multiservice Dispatch for Energy Storage Systems with Degradation Model for Utility Applications，”IEEE Transactions on Sustainable Energy，vol. 10，no. 2，pp. 886–894，Apr. 2019，doi: 10.1109/TSTE.2018.2853673．

(4)Xu, B.，Zhao, J.，Zheng, T.，Litvinov, E.，Kirschen, D. S.，“Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets，”IEEE Transactions on Power Systems，vol. 33，no. 2，pp. 2248–2259，Mar. 2018，doi: 10.1109/TPWRS.2017.2733339．

(5) Wankmüller, F.，Thimmapuram, P. R.，Gallagher, K. G.，Botterud, A.，“Impact of battery degradation on energy arbitrage revenue of grid-level energy storage，”Journal of Energy Storage，vol. 10，pp. 56–66，Apr. 2017，doi: 10.1016/j.est.2016.12.004．

(6)経済産業省，「定置用蓄電システムの現状と課題」，第４回 蓄電池産業戦略推進会議　配布資料（資料６），2025年3月12日，(最終アクセス 2026-01-27)．