論　文

電力系統周波数制御におけるハイブリッド蓄電池の経済性検討

上級会員　田村　滋*

Economic Analysis of Hybrid Battery Energy Storage Systems

Applied to Frequency Control in Power System

Shigeru Tamura*, Senior Member

Battery Energy Storage system (BESS) is prospective energy storage in Smart Grid and Hybrid Energy Storage System (HESS) composed of two different kinds of battery is also studied to achieve better performance and lower cost than single kind of BESS. The cost issue, however, has not been evaluated explicitly so far. On the other hand, BESS is studied and expected for ancillary service although HESS has not been applied to frequency control in power system. This paper focuses on HESS application to frequency control and its economic analysis. In this paper, the important battery characteristics in the application to power system are introduced and two kinds of HESS are evaluated in terms of their cost when they are applied to frequency control. In addition, the cost is analyzed for when HESS is used for Peak Shift as well as frequency control.

キーワード：スマートグリッド，電力貯蔵，蓄電池，周波数制御，ピークシフト

Keywords：smart grid, energy storage, battery, frequency control, peak shift

*	Correspondence to: Shigeru Tamura. E-mail: stamura@meiji.ac.jp

明治大学　総合数理学部
〒164-8525　東京都中野区中野4-21-1
School of Interdisciplinary Mathematical Sciences, Meiji Univ. 
4-21-1, Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8525, Japan

1.　まえがき

スマートグリッドにおけるエネルギーマネジメントにおいて，電力貯蔵とりわけ蓄電池の適用検討が盛んに行われている。近年の蓄電池の性能向上，大容量化，およびコスト低下により，蓄電池を電力エネルギー制御に適用できる可能性が出てきたためである。さらに，２種類の蓄電池を組み合わせたハイブリッド蓄電池の適用検討も行われている。ハイブリッド蓄電池は単一種類の蓄電池よりも性能的にも経済的にも優れた電力貯蔵設備を実現できるからである。

蓄電池はその種類によって，充放電性能，コスト，寿命などの様々な特性が異なっている(1)~(3)。例えば，充放電性能を示すために使用されるCレイトは，本来蓄電電流容量（Ah）に対する充放電電流（A）を意味し，言い換えると蓄電容量（kWh）に対する充放電電力（kW）であり，蓄電池の種類によりこの充放電性能（kW/kWh）が異なる。Cレイトは単位Cを用いて表現され，1Cは１時間でフル充電あるいはフル放電できることを意味し，5Cは1/5時間でそれを行えることを意味する。したがって，Cレイトが大きい蓄電池は小さい容量で大きな出力を生み出すことができる。

蓄電池のコストは一般的にkWhあたりの単価が用いられ，種類によってその単価が異なる。また，一般的にCレイトの大きい蓄電池はコストが高く，Cレイトの小さい蓄電池はその逆である傾向がある。したがって，充放電性能とコストの両方の要求を満足する蓄電池システムを考えると，単一種類の蓄電池のシステムではなくハイブリッド蓄電池システムの適用に至る。

このような背景で，ハイブリッド蓄電池が風力発電や太陽光発電などの変動緩和やマイクログリッドに適用されつつある(4)~(10)。そこでは，例えば，Cレイトの大きい蓄電池に短周期変動を，小さい蓄電池に長周期変動を吸収させることにより，性能とコストの両立を図っている。しかし，ハイブリッド蓄電池のコストに関しては今まで定量的に評価されていなかった。

一方，再生可能エネルギーの導入増加に伴い，不安定な電源比率が増加することから，従来火力発電機を中心に行われてきた電力系統の周波数制御方法を再検討する必要が出てきている。周波数制御に単一種類の蓄電池システムを適用する研究がなされている(11)(12)が，ハイブリッド蓄電池の電力系統周波数制御への適用研究は未だない。

本論文では，ハイブリッド蓄電池を電力系統周波数制御に適用した場合の，そのコストを定量的に評価することを目的とする(13)。本論文では，まず，本適用にあたり蓄電池の重要な特性を説明する。その特性の一つであるコストは蓄電池の寿命とも関係するため，寿命を考慮したコストの定量的な取扱い方法も述べる。日本の９電力会社の周波数制御対象負荷の調査結果(14)に基づき，その負荷変動を吸収するために２種類のハイブリッド蓄電池を適用した場合のコストをシミュレーションにより評価する。シミュレーションは負荷変動吸収のみの場合と，負荷変動吸収＋ピークシフトの場合を行い，各々のコストを評価・考察し報告する。

2.　蓄電池の特性

〈2･1〉	一般的な特性　　蓄電池の主な特性をTable 1 に示す(1)~(3)。電力系統に実際に蓄電池を利用する際には，他に，安全性，リサイクルの容易性なども考慮する必要があるが，ここでは性能面，経済性の観点から述べることとする。

Table 1. Battery characteristics.

Table 1 の特性の中で，性能やコストの観点からとりわけ重要な特性は，充放電性能であるCレイト，寿命とコストである。

Table 2 に代表的な蓄電池のCレイトとコストを示す。それらは３つのカテゴリーに分類されることがわかる。アドバンス鉛蓄電池は従来の鉛蓄電池より高性能・長寿命の鉛蓄電池である(15)。また，リチウムイオンキャパシタは最近開発されており，EDLC(電気二重層キャパシタ)より高性能である(16)。

Table 2. Main battery characteristics comparison.

例えば，文献(5)では，レドックスフローとEDLCを組み合わせたハイブリッド蓄電池を用い，風力変動の比較的遅い変動をレドックスフローが，早い変動をEDLCが分担することが提案されている。

〈2･2〉	寿命(サイクル数)　　蓄電池のサイクル数はDOD(Depth Of Discharge, 放電深度)に依存する。DODは蓄電池の全体容量(kWh)の何％を充放電に使用したかを表す値であり，単位は％で表現される。一般に，小さいDODで使用すると蓄電池のサイクル数は大きくなり(長寿命となり)，大きいDODで使用するとその逆となる。文献(7)で述べられているDODとサイクル数の関係のイメージをFig. 1 に示す。

Fig. 1 において，蓄電池がA点のDODで充放電され，次にB点のDODで充放電された場合を考える。A点，B点のDODに相当する各々のサイクル数をCA，CBとし，蓄電池の寿命を1とすると，この２回の充放電により消耗した寿命は(1/CA + 1/CB)となる(17)。このように，使用したDODでサイクル数を用いて寿命を測ることができる。

上記の蓄電池の特性により，例えば，コストの安い蓄電池でも寿命が短ければ経済性(コスト/年)は悪く，コストの高い蓄電池でも寿命が長ければ経済性は良い場合がある。したがって，本論文では寿命を考慮したコストで蓄電池の経済性を評価する。

Fig. 1. Image of relation between DOD and life cycle.

〈2･3〉	ハイブリッド蓄電池の構成　　本論文では，Table 2 の３つのカテゴリーの蓄電池から，

(A) アドバンス鉛蓄電池(カテゴリーA)＋リチウムイオンキャパシタ(カテゴリーC)

(B) リチウムイオン蓄電池(カテゴリーB)＋リチウムイオンキャパシタ(カテゴリーC)

の組合せの２種類のハイブリッド蓄電池(A)(B)をシミュレーション対象とする。鉛蓄電池はアンシラリーサービス市場において有望なビジネスケースと成りうり(11)，リチウム

イオン蓄電池は近年革新的な開発がされており，リチウム

イオンキャパシタは今後有望な蓄電池であるからである。Table 3 に，本シミュレーションで扱う各々の蓄電池の特性を示す。

周波数制御においては，アドバンス鉛蓄電池あるいはリチウムイオン蓄電池が比較的長周期の負荷変動を吸収し，残りの負荷変動はリチウムイオンキャパシタで吸収されるようにシミュレーションを実施する。

Table 3. Battery’s characteristics data used in simulation.

3.　周波数制御対象の負荷特性

文献(14)では，日本の９電力会社の周波数制御状況が調査，分析されている。そこでは，周波数制御対象の負荷変動の周期は１分から20分であり，総需要と周期20分以下の負荷変動の標準偏差との関係はFig. 2 を用いて，次式のように表されることが報告されている。

σD = γ P ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (１)

ここで，

σD：周期20分以下の負荷変動の標準偏差

γ：定数

P：総需要

γは電力会社や負荷の時間帯により異なり，Fig. 2 からおおよそ0.2から0.7の範囲の値である。

さらに，次の３つの負荷変動の周期の標準偏差も調査，分析されている。

σD10-20：周期10分から20分の負荷変動の標準偏差

σD3-10：周期3分から10分の負荷変動の標準偏差

σD1-3：周期1分から3分の負荷変動の標準偏差

σD10-20，σD3-10，σD1-3は各々σDの約半分程度であることが報告されている。

Fig. 2. Load variation characteristics for frequency control.

4.　ハイブリッド蓄電池の経済性評価

〈4･1〉	負荷の変動特性　　３章で述べた電力系統周波数制御対象の負荷変動をシミュレーション対象とする際に，本論文では(1)式のパラメータは以下のTable 4 の値を用いることとする。

Table 4. Parameters for simulation.

〈4･2〉	ハイブリッド蓄電池の要件　　本論文では2.3節に述べた２種類のハイブリッド蓄電池を評価対象とするが，以下では，長周期の負荷変動を吸収する役割をもつ蓄電池を蓄電池１，残りの負荷変動を吸収する蓄電池を蓄電池２と呼ぶこととする。すなわち，蓄電池１はアドバンス鉛蓄電池あるいはリチウムイオン蓄電池を示し，蓄電池２はリチウムイオンキャパシタを示すこととする。また，蓄電池１は，長周期の負荷変動である周期10分から20分の負荷変動の一部あるいは全部を担当するものとする。

本シミュレーションでは，ハイブリッド蓄電池は負荷変動の3σまでを吸収するのに必要な出力(MW)および容量(MWh)を備えるものとする。したがって，各々の負荷変動周期に対し，3σD10-20，3σD3-10，3σD1-3までの負荷変動を吸収し，かつTable 3 に示すエネルギー効率も考慮してハイブリッド蓄電池の出力(MW)および容量(MWh)が決定される。

Fig. 1 にDODとサイクル数の関係のイメージを示したが，ここでは蓄電池１のDODとサイクル数の関係を，Table 3 の特性より得られる線形の関係で表すこととする(Fig. 3)。

Fig. 3. DOD-life cycle relation used in simulation.

〈4･3〉	経済性評価シミュレーション　　本節では，シミュレーションを実施する際のいくつかの簡略化モデルやシミュレーションの条件，シミュレーションフローについて述べる。

(１)  負荷変動の周期　　先に述べたように，負荷変動は３つの周期時間帯に分けられるが，シミュレーションに使用する周期はその周期時間帯の平均値とする。すなわち，周期10分から20分の負荷変動については周期15分，3分から10分は周期6.5分，1分から3分は周期2分とする。

(２)  負荷変動の分布　　３章で述べたように負荷変動は正規分布特性を有する。そこで，本シミュレーションでは，1σ，2σ，3σの３点とその各々の正規分布確率を用いて期待値を算出することとする。

(３)  負荷変動のカーブ　　負荷変動は三角波の周期波で模擬する。したがって，例えば，周期10分から20分の負荷変動については，周期15分で高さが３種類(σD10-20，2σD10-20，3σD10-20)の上三角と下三角から成る波で表現される。

(４)  蓄電池の出力と容量　　先に述べたように，仮に蓄電池の必要な容量(MWh)が決定されると，そのCレイトから可能な最大出力(MW)が求めらる。また，逆に，出力(MW)が決定されると，Cレイトより可能な最大容量(MWh)が算出される。本シミュレーションでは，蓄電池１に関しては，最初に出力(MW)を定めることにより最大容量(MWh)を算出し，その容量をできる限り使用するものとする。また，蓄電池２に関しては，残りの負荷変動を吸収するだけの出力(MW)あるいは容量(MWh)を備えるものとする。

(５)  ハイブリッド蓄電池のコスト　　一般の蓄電池システムは，蓄電池，PCS，コントローラ，変圧器などから構成されるが，容量の大きい蓄電池システムではそのコストのほとんどを蓄電池が占める。したがって，本シミュレーションでは蓄電池のコストのみを対象とし，すなわち，蓄電池１および蓄電池２のコストのみを扱う。また，初期投資のコストのみとし，保守・運用コストは扱わないこととする。

(６)  シミュレーション１　　ここでは，ハイブリッド蓄電池が負荷変動を吸収する場合のシミュレーションを実施する。そのシミュレーションフローをFig. 4 に示す。

(７)  シミュレーション２　　ここでは，ハイブリッド蓄電池が（６）に加えピークシフトを行う場合のシミュレーションを実施する。負荷変動の吸収で余った蓄電池１のDODを用いてピークシフトを行うものとする。負荷変動吸収＋ピークシフトで使用できるDODは70%とし，以下の処理をFig. 4 のフローに追加・修正することでシミュレーションを実施する。

(i) (Step4)において，

・DOD1σ，DOD2σ，DOD3σよりDOD期待値を算出。

・(70％ - DOD期待値)をピークシフトに用いた場合のサイクル数を算出。

・ピークシフトで消耗した寿命(1/サイクル数)を算出

(ii) (Step5)において，

・求められたサイクル数の期待値より，負荷変動吸収で消耗した寿命(1/サイクル数の期待値)を算出。

(iii) (Step6)において，

・蓄電池１の消耗した寿命は上記(i)(ii)の消耗した寿命の合計とし，それより寿命期間(年)を算出。

Fig. 4. Simulation1 flowchart.

・（８）で述べるピークシフトによる昼夜電気料金差の収入 (M$)を蓄電池１のコスト(M$)から差し引く。

・寿命期間(年)とコスト(M$)から蓄電池１の期待コスト(M$/年)を算出。

(８)  昼夜電気料金　　ここでは，一般電気事業者のピークシフトプラン(18)を使用するものとする。このプランでは，夏季ではピーク時53.16円/kWh，夜間11.82円/kWh，夏季以外では昼間28.18円/kWh，夜間11.82円/kWhであり，ハイブリッド蓄電池のピークシフト用の充放電はこの時間内に実施できるものとし，それらの昼夜電気料金の差をピークシフトによる収入とする。なお，1$=100円として扱う。

〈4･4〉	シミュレーション１の結果

2.3節で述べた２種類のハイブリッド蓄電池(A)(B)に対し，Fig. 4 のシミュレーションフローにてシミュレーションした結果を各々Fig. 5 およびFig. 6 に示す。

(１)  ハイブリッド蓄電池(A)　　Fig. 5 において，蓄電池１の出力が(ステップ１)の0MWの時，蓄電池２は3σDに相当する120MWが必要であり，3σD10-20 + 3σD3-10 + 3σD1-3に相当する容量6.18MWhが必要である。その容量から，その時のコストは約420M$，サイクル数の期待値から算出される寿命は3.8年となり，期待コストは110.6M$/年となる。ここでは，コストの高い蓄電池２で全ての容量をカバーしているため，期待コストも高くなる。

蓄電池１の出力の増加に伴い，蓄電池１の容量が増え蓄電池２の容量が減り，期待コストは徐々に減少する。期待コストが最小となる点は，蓄電池１が33MW，蓄電池２が87MWの時で，期待コストは90.6M$/年となる。

(a) MW result.

(b) MWh result.

Fig. 5. Economic simulation results for hybrid battery (A)

その後，期待コストは増加し始める。その理由は，蓄電池１の必要な容量のコストの増加が，蓄電池２の必要な容量のコストの減少より大きいからである。

(２)  ハイブリッド蓄電池(B)　　Fig. 6 において，期待コストが最小となる点は，蓄電池１が43MW，蓄電池２が

77MWの時で，期待コストは77.1M$/年となる。

ハイブリッド蓄電池(B)の最小の期待コストがハイブリッド蓄電池(A)より小さくなる理由は，リチウムイオン蓄電池のCレイトがアドバンス鉛蓄電池より大きく，またこれらのCレイトでの本周波数制御においては容量よりもむしろ出力が必要とされるため，高いCレイトのリチウムイオン蓄電池がコストの点で有利であるからである。

ハイブリッド蓄電池が周波数制御のために充放電されるMWhは，σD10-20 + σD3-10 + σD1-3の期待値である358,146MWh/年である。また，ハイブリッド蓄電池(B)の最小期待コストが77.1M$/年であることから，ハイブリッド蓄電池(B)を用いた場合の周波数制御のための最小の期待コストは0.22$/kWhとなる。

Fig. 6. Economic simulation results for hybrid battery (B)

〈4･5〉	シミュレーション２の結果

Fig. 7 に，シミュレーション１での蓄電池１の出力とDOD期待値との関係を示す。アドバンス鉛蓄電池およびリチウムイオン蓄電池の両方とも使用するDODは小さく，蓄電池の容量に余裕があることがわかる。シミュレーション２では，4.3節（７）で述べたようにこの余裕をピークシフトに用いる。

Fig. 7. Expected DOD and rated power of battery 1 in simulation 1.

Fig. 8 にシミュレーション２の結果をシミュレーション１の結果と合わせて示す。蓄電池１のDODの余裕をピークシフトに適用したが，シミュレーション２での期待コストはシミュレーション１の結果より若干小さくなるものの，それ程小さくならないことがわかる。その理由は，

(i) 蓄電池１の寿命が長ければ，その寿命期間内のピークシフトによる収入の累積により期待コストが下がるはずであるが，周期15分の短周期の充放電により蓄電池１の寿命は短く，その寿命期間内のピークシフトによる収入は，蓄電池１のコストと比較すると小さい。

(ii) Table 3 と4.3節（８）の昼夜電気料金の比較からわかるように，ピークシフトによる収入そのものが，蓄電池１のコストと比較すると小さい。

ことによる。

Fig. 8. Expected cost in simulation 1 and simulation 2.

5.　あとがき

本論文では，２種類のハイブリッド蓄電池を電力系統周波数制御に適用した場合のコストをシミュレーションにより評価した。その結果，単一種類の蓄電池を用いるよりもハイブリッド蓄電池を用いる方が経済的であること，２種類のハイブリッド蓄電池においてアドバンス鉛蓄電池よりリチウムイオン蓄電池を用いた方が経済的であることを示した。また，さらにピークシフトにも利用したが，ピークシフトによるコストメリットはさほど大きくないこともわかった。

今回のシミュレーションにおいては，3σD10-20 + 3σD3-10 + 3σD1-3をカバーする蓄電池の出力や容量としたが，これは3σDより大きく，周波数制御を厳しめに扱っていることになる。実際の周波数制御においてはそれ程の出力や容量は必要とせず，本論文で述べたコストも安くなる可能性がある。今後は，実際の負荷変動データをもとに本結果を検証する予定である。

文　　　献

(１)	Ami Joseph, and Mohammad Shahidehpour: “Battery Storage Systems in Electric Power Systems”, IEEE General Meeting (2006)

（２）A. Oudalov, D. Chartouni, C. Ohler, and G. Linhofer: “Value Analysis of Battery Energy Storage Applications in Power Systems”, Power Systems Conference and Exposition (2006)

（３）Adam R. Sparacino, Gregory F. Reed, Robert J. Kerestes, Brandon M. Grainger, and Zachary T. Smith: “Survey of Battery Energy Storage Systems and Modeling Techniques”, IEEE general Meeting (2012)

（４）Wei Li and Geza Joos: “A Power Electronic Interface for a Battery Supercapacitor Hybrid Energy Storage System for Wind Applications”, Power Electronics Specialists Conference, pp. 1762-1768 (2008)

（５）Jia Hongxin, Fu Yang, Zhang Yu, and He Weigou: “Design of Hybrid Energy Storage Control System for Wind Farms Based on Flow Battery and Electric Double-Layer Capacitor”, Power and Energy Engineering Conference, pp. 1-6 (2010)

（６）A. Etxeberria, I. Vechiu, H. Camblong, and J. M. Vinassa: “Hybrid Energy Storage Systems for Renewable Energy Sources Integration in Microgrids: A Review”, IPEC Conference Proceedings, pp. 532-537 (2010)

（７）Fangcheng. Liu, Jinjun. Liu, and Linyuan. Zhou: “A Novel Control Strategy for Hybrid Energy Storage System to Relieve Battery Stress”, 2nd IEEE International Symposium on Power Electronics for Distributed generation Systems, pp. 929-934 (2010)

（８）川口博嗣・黒川浩助・野崎洋介・谷内利明：「EDLCを組み込んだ独立型太陽光発電システムのシミュレーション」，電子通信エネルギー研究会　(2000)

（９）浅沼圭司・須崎久晴・神通川亨：「風力発電向け電力安定化装置」，富士時報，Vol. 81, No. 3, pp. 203-206 (2008)

(10)  T. Nakayama, K. Mineno, W. Tachihara, Y. Kawai, H. Hasegawa, K. Hiraoka, N. Kakizaki, N. Hanada, and M. Ishida: “Concept Proposal and Test Run Results for a Hybrid Electric Energy Storage Method of High Power Capacitor/Large Energy Battery Combination”, IEEJ Trans. PE, Vol. 134, No. 1, pp. 76-83 (2014) (in Japanese)

中山知紀・峯野勝也・立原亘・河合祐樹・長谷川裕晃・平岡一高・柿崎信郎・花田信子・石田政義：「入出力と貯蔵容量を分担するバッテリーキャパシタハイブリッド蓄電システムの提案と動作検証」，電学論B，Vol. 134, No. 1, pp. 76-83 (2014)

(11)  Alexandre Oudalov, Daniel Chartouni, and Christian Ohler: “Optimizing a Battery Energy Storage System for Primary Frequency Control”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, pp. 1259-1266 (2007)

(12)  Theodor Borsche, Andreas Ulbig, Michael Koller, and Goran Anderson: “Power and Energy Capacity Requirements of Storage Providing Frequency Control Reserves”, IEEE General Meeting (2013)

(13)  田村滋：「電力系統周波数制御のためのハイブリッド蓄電池の経済性検討」，平成26年電気学会全国大会，6-110 (2014)

(14)  電力系統における常時及び緊急時の負荷周波数制御調査専門委員会：「電力系統における常時及び緊急時の負荷周波数制御」，電気学会技術報告，第869号 (2002)

(15)  S. Sano, K. Mitani, Y. Hirose, H. Wakatabe, H. Takabayashi, and I. Shimoura: “VRLA Battery “LL1500-W Type” for Output Stabilization of Wind Power Generation Systems”, Shin-kobe Technical Report, No.21, pp. 15-20 (2011) (in Japanese)

佐野伸一・三谷桂・広瀬義和・若田部浩之・高林久顕・下浦一郎：「風力発電の出力変動緩和用制御弁式据置鉛蓄電池“LL1500-W形”」，新神戸テクニカルレポート，No.21, pp. 15-20 (2011)

(16)  H. Uehara, A. Takahashi, Y. Hama: “High Reliability Cylindrical Lithium Ion Capacitor”, Shin-kobe Technical Report, No.20, pp. 9-16 (2010) (in Japanese)

上原秀秋・高橋昭夫・濱良樹：「高信頼性円筒型リチウムイオンキャパシタ」，新神戸テクニカルレポート，No.20, pp. 9-16 (2010)

(17)  Vincenzo Marano, Simona Onori, Yann Guezennec, Giorgio Rizzoni, and Nullo Madella: “Lithium-ion Batteries Life Estimation for Plug-in Hybrid Electric Vehicles”, Vehicle Power and Propulsion IEEE Conference (2009)

(18)  東京電力：「電気料金メニューのご案内」，http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/menu/home/pdf/menu.pdf, 2013年5月15日実施

田　村　　滋	（上級会員） 1957年7月20日生。1983年3月早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士前期課程修了。同年4月(株)日立製作所入社。電力システムの計画・運用・制御に関する研究，電力系統監視制御システムの開発に従事。2013年より明治大学総合数理学部ネットワークデザイン学科教授。IEEE会員。